1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; Bartın Üniversitesi kampüs ve yerleşkelerinde bulunan doğalgazlı kalorifer kazan dairelerini tekniğine ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; Bartın Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan doğalgazlı kazan dairelerini kapsamaktadır

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından tüm kaloriferciler, kontrolünden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, dokümanın hazırlanması, revize edilmesi ve sürekliliğin sağlanmasından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

1. **UYGULAMALAR**
2. Kazan daireleri yetki belgeli kişiler tarafından işletilecektir.
3. Kazan Dairesi içinde çakmak, kibrit vb. kullanılmayacak, sigara içilmeyecektir.
4. Gaz Hattı üzerine yabancı cisim asılmayacak üzerine basılmayacaktır.
5. Gaz alarm sisteminin devrede olup olmadığı kontrol edilecektir.
6. Gaz hattı, kolektörler ve kazan üzerinde bulunan manometreler kontrol edilecektir.
7. Sistemin çalışması için gerekli olan vanaların açık olup olmadığı kontrol edilecektir.
8. Kapalı genleşme deposunun basıncı kontrol edilecektir.
9. Sirkülasyon ve sönt pompalar çalıştırılacak ve çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.
10. Brülör çalıştırılacaktır.
11. Brülörün alev kontrolü yapılacaktır.
12. Brülör, kazan ve kolektörler üzerindeki basınç ve sıcaklık değerleri kontrol edilecektir.
13. Ortalama çalışma sıcaklığı 60-70 derece arasında olmalıdır.
14. Sıcaklık kesinlikle maksimum 90 derecenin üzerine çıkmayacaktır.
15. Tüm sistem gözetim ve kontrol altında tutulacaktır.
16. Kazan Dairesine yetkisiz kişiler girmeyecektir.
17. Gaz kokusu hissedildiğinde sistem durdurulacak, ana gaz vanası kapatılacak, **DOĞALGAZ ACİL 187** aranacaktır.
18. Kazan sıcakken su ilavesi yapılmayacaktır.
19. Uygun yangın tüpü bulundurulacaktır.
20. Brülör her hafta kuru ve temiz bir bez ile silinecektir.
21. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
	1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.